Objet :

L'objet du présent document est de présenter l’architecture et a mise en place des serveurs M5000.

.

Domaine d’application :

Justification / résultats attendus :

Mise en œuvre :

Modifications par rapport à l’existant :

Création

 Annule et remplace :

Récapitulatif des éditions

| N° Version | Date de version | Nature de la modification ou de la création | Lecteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 02/01/2008 | création |  |

Table de matières

1.	Généralités	4

1.1.	Configuration	4

1.2.	Environnements et Spécifications électriques	5

1.3.	Spécification Physique	5

2.	Planification	6

2.1.	Alimentation	6

2.2.	Panneau de commande	7

2.3.	Console	8

2.3.1.	Série	8

2.3.2.	Réseau	8

2.4.	Réseau LAN	9

2.5.	Fibre SAN	10

2.6.	Localisation	10

2.7.	Schéma	10

2.7.1.1.	Cas 1	10

2.7.1.2.	Cas 2	10

2.7.1.3.	Cas 3	10

3.	Annexe	10

# Généralités

## Configuration

| Paramter | Value |
| --- | --- |
| Power supply units | 4 (1 power cord per power supply unit) |
| eXtended System Control Facility Unit (XSCFU) | 1 |
| Motherboard unit | 1 |
| CPU Modules | 4 |
| - CPU chips (SPARC64 VI) | 8 |
| Memory boards | 4 |
| - Memory module | 64 |
| I/O unit | 2 |
| - PCI-Express cassettes | 8 |
| - PCI-X cassette | 2 |
| DVD | 1 |
| Hard disk drive | 4 |
| Tape drive unit | 1 |

## Environnements et Spécifications électriques

| Paramter |  | Value |
| --- | --- | --- |
| Number of power cords |  | 4 (1 power cord per power supply unit) |
| Redundancy |  | 2 + 2 redundant. Second and fourth power supplies are redundant at 200 VAC |
| Input current | Voltage range | 100–127 VAC 200–240 VAC |
|  | Current, maximum | 48A at 100–127 VAC (12A per cord) 24A at 200–240 VAC (12A per cord 2+2 redundancy) |
|  | Current frequency range | 50–60 Hz |
| Input power rating | Total continuous power | 4590W (4 power cords) |
| Volt-ampere rating |  | 4684 VA |
| Btu rating |  | 15,661 Btu/hr (16,523 kJ/hr) |
| Power factor |  | 0.98 |
| Connector type |  | IEC 60320 C19 |
| Plug type |  | IEC 60309 16A 250V |

## Spécification Physique

| Paramter | Value |
| --- | --- |
| height (hauteur) | 886 mm |
| width (largeur) | 600 mm |
| depth (Longueur) | 1016 mm |
| weight | 149 kg |
| - CPU chips (SPARC64 VI) | 8 |
| Memory boards | 4 |
| - Memory module | 64 |
| I/O unit | 2 |
| - PCI-Express cassettes | 8 |
| - PCI-X cassette | 2 |
| DVD | 1 |
| Hard disk drive | 4 |
| Tape drive unit | 1 |

# Planification

## Alimentation

## Panneau de commande

## Console

Module XSCF (system de gestion du M5000)

### Série

Type RJ45 serial

Connecter l’un des ports console série du DIGI sur le serial (Figure du § 2.3).

Configuration serial:

- Baud rate: 9600 bps

- Data length: 8 bit

- Parity: None

- Stop: 1 bit

- Flow control: None

- Delay: Except for 0

### Réseau

## Réseau LAN

Type RJ45 : 10BASE-T/100BASE-T

Connecter le réseau IP Console sur la Lan0 en 100FD (Figure du § 2.3).

1 -  Se connecter au XSCF via la liaison série.

2 - Sur le panneau de commande (voire § 2.2) mette la clé  en position Service (dessin clé).

3 - Au prompt login: utiliser le compte default

4 - Sur le panneau de commande mettre la clé sur la position Locked (dessin cadenas).

Cette action doit être réalisée en moins d’une minute.

5 - Faire Enter et attendre 5 secondes, avant de passer à l’étape suivante.

6 - Sur le panneau de commande mettre la clé sur la position Service  et faire Enter.

Le prompt suivant doit apparaître pour valider l’accès au XSCF :

7 - Appliquer la configuration suivante :

XSCF> adduser   sfradm

XSCF> password  sfradm

XSCF> setprivileges sfradm useradm platadm

8 - Vérifier si l’utilisateur a bien été créé et actif et avec les privilèges useradm et platadm :

XSCF> showuser –l

9 – Activation du service SSH :

XSCF> setssh -c enable

10 – Configuration Hostaname,DNS,IP, Gateway :

XSCF> sethostname xscf#0 <cuXXXXcsl> (hostname du chassis)

XSCF> sethostname -d <domain> (le nom du domain)

XSCF> setnameserver <@IP1 DNS> <@IP2 DNS>

XSCF> setnetwork xscf#0-lan#0 -m <Mask> <@IPcsl>

XSCF> setroute -c add -n 0.0.0.0 -g <@IP Gateway> xscf#0-lan#0

11 – Vérification de la configuration réseau :

XSCF> shownetwork –a

12 – Appliquer la configuration et reboot du XSCF :

XSCF> applynetwork

…

Continue? [y|n] :y

XSCF> rebootxscf

The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

13- Vérifier la connexion IP  ssh sfradm@CUxxxxcsl.

## Fibre SAN

## Localisation

## Schéma

### Mono domaine

CLI 2

CLI 1

ADM 2

ADM 1

NAS 1

NAS 2

INTR 2

INTR 1

SVG

ILO

DIGI

### Cas 2

### Cas 3

# Annexe